## 网址公示
2020年第一季度崇信县城区居民户饮用水水质检测结果汇总表
序号 | 检验项目 | 单位 | 检验检测结果 | 国家标准 | 评价
1 | 色度 | 铂钴色度单位 | ＜5 | ≤15 | 符合
2 | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 符合
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 符合
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合
5 | PH | / | 8.32 | 6.5-8.5 | 符合
6 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 274.3 | ≤450 | 符合
7 | 溶解性总固体 | mg/L | 554 | ≤1000 | 符合
8 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 | ≤0.002 | 符合
9 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.025 | ≤0.3 | 符合
10 | 氨氮（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 符合
11 | 氟化物 | mg/L | 0.5 | ≤1.0 | 符合
12 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 3.62 | ≤10 | 符合
13 | 硫酸盐 | mg/L | 116 | ≤250 | 符合
14 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | ≤0.05 | 符合
15 | 氯化物 | mg/L | 36 | ≤250 | 符合
16 | 铬（六价） | mg/L | 0.006 | ≤0.05 | 符合
17 | 锰 | mg/L | 0.003 | ≤0.1 | 符合
18 | 铝 | mg/L | 0.004 | ≤0.2 | 符合
19 | 铁 | mg/L | 0.003 | ≤0.3 | 符合
20 | 铅 | mg/L | 0.002 | ≤0.01 | 符合
21 | 铜 | mg/L | 0.003 | ≤1.0 | 符合
22 | 锌 | mg/L | 0.002 | ≤1.0 | 符合
23 | 镉 | mg/L | 0.002 | ≤0.005 | 符合
24 | 砷 | mg/L | ＜0.001 | ≤0.01 | 符合
25 | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 符合
26 | 硒 | mg/L | ＜0.0004 | ≤0.01 | 符合
27 | 耗氧量 | mg/L | 0.64 | ≤3 | 符合
28 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | ≧0.05 | 符合
29 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤100 | 符合
30 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
31 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
32 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
33 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.0006 | ≤0.05 | 符合
34 | 四氯化碳 | mg/L | ＜0.0003 | ≤0.002 | 符合